HARDWARE DATASHEET

UF1-AI

AI Urban Flood Early Warning Monitor

城市内涝AI预警终端

Revision 1.0 | April 2026 | Preliminary

深圳市深感物联科技有限公司

Shenzhen DeepSense IoT Technology Co., Ltd.

# 1  General Description

UF1-AI 是一款面向城市排水、河道、下穿通道等场景的AI内涝预警终端。集成超声波/雷达水位、多普勒流速、雨量、井盖倾斜传感器，在端侧运行AI水位变化率异常检测算法，云端提供CIM/GIS标准数据接口。太阳能自给自足，连续阴雨天续航≥15天。

Key Features • AI water level rate-of-change anomaly detection • CIM/GIS standard data output • Solar-powered (15+ days autonomy) • IP68 submersible • 4G Cat.1 • Multi-sensor fusion

# 2  Absolute Maximum Ratings

⚠ WARNING 本设备可能安装在洪水环境中，必须确保所有线缆接口密封完好。太阳能板安装高度必须高于历史最高水位。

| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能板开路电压 | VOC | — | 22 | V |
| 电池电压 | VBAT | 2.5 | 3.65 | V |
| 存储温度 | TSTG | -50 | +85 | ℃ |
| 工作温度 | TOPR | -40 | +70 | ℃ |
| 浸水深度 | DSUB | — | 1.0 | m |
| 浸水时间 | TSUB | — | 72 | h |

# 3  Electrical Characteristics

## 3.1  Solar Power System

| 参数 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能板功率 | 10W (多晶硅) | W |
| 太阳能板电压 | 18V Vmp / 22V Voc | V |
| MPPT控制器 | CN3791 + 软件MPPT | — |
| MPPT效率 | ≥ 95% | % |
| 充电截止电压 | 3.60V (LiFePO4) | V |
| 派纳保护 | 反向电流/过压/过温 | — |

## 3.2  Battery

| 电池类型 | LiFePO4 (IFR26650) |
| --- | --- |
| 标称电压 | 3.2V |
| 容量 | 20Ah (4P configuration) |
| 阴雨天续航 | ≥ 15天（正常上报频率） |
| 循环寿命 | ≥ 2000次 (80% DOD) |
| 保护 | BMS 4S: 过充/过放/短路/均衡 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ (放电) / 0 ~ +45℃ (充电) |

## 3.3  System Power

| 工作模式 | 平均电流 | 峰值电流 | 平均功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深度睡眠 | 0.3 mA | 0.5 mA | 1 mW |
| 正常采集 (晴天) | 50 mA | 80 mA | 160 mW |
| 雨天加密采集 | 65 mA | 95 mA | 210 mW |
| 暴雨持续上报 | 85 mA | 120 mA | 270 mW |
| 4G发射峰值 | — | 500 mA | — |
| 平均功耗 (综合) | — | — | 0.6W (typ) |

# 4  Sensor Specifications

## 4.1  Ultrasonic Water Level

| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | — | MB7389 HRXL-MaxSonar | — |
| 测量范围 | — | 300 ~ 10,000 | mm |
| 分辨率 | — | 1 | mm |
| 精度 | 静水面 | ±2 | mm |
| 波束角 | — | ≈15° | ° |
| 采样频率 | — | 1 ~ 10 | Hz |
| 接口 | — | UART TTL (9600) | — |
| 供电 | — | 3.3 ~ 5.0V / <4mA | V |

## 4.2  Doppler Flow Velocity

| 测量范围 | 0 ~ 6 m/s (bidirectional) |
| --- | --- |
| 精度 | ±0.01 m/s |
| 最小水深 | ≥ 50mm |
| 探头材质 | 316L不锈钢，IP68 |
| 线缆长度 | 标配10m，最长50m |
| 接口 | RS485 Modbus RTU |

## 4.3  Tipping Bucket Rain Gauge

| 分辨率 | 0.2mm / tip |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0 ~ 4 mm/min |
| 精度 | ±4% (0-2mm/min) / ±6% (2-4mm/min) |
| 采集方式 | 干簧管脉冲计数 (GPIO interrupt) |
| 加热功能 | 内置加热体（可选，防结冰） |

## 4.4  Manhole Cover Tilt

| 传感器 | MPU6050 6-axis IMU |
| --- | --- |
| 测量范围 | ±180° |
| 精度 | ±0.1° |
| 告警阈值 | 倾斜 >15° 或 振动突变 >2g |
| 接口 | I²C (0x68) |

# 5  MCU & Communication

| MCU | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (Dual-core LX7 @ 240MHz) |
| --- | --- |
| 4G Module | Air724UG Cat.1 (FDD/TDD-LTE) |
| 协议 | MQTT 5.0 (TLS 1.3) / HTTP REST API |
| GNSS | GPS/BDS 双模定位 (可选内置 Air724UG GNSS) |
| 本地存储 | MicroSD card slot (FAT32, max 32GB) |
| 天线 | 4G: PCB内置 + SMA外接; GPS: 有源陶瓷天线 |

# 6  Interface & Connectors

## 6.1  External Connectors

| 接口 | 类型 | 引脚定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 Solar | MC4光伏接头 | +/- | 太阳能板输入 |
| J2 Sensor | M12 8P 航插 | 1:VCC 2:GND 3:RS485A 4:RS485B 5:UART_TX 6:UART_RX 7:RAIN 8:NC | 多传感器汇聚 |
| J3 SMA | SMA母座 x2 | — | 4G + GPS外接天线 |
| J4 USB-C | USB Type-C | — | 调试/固件烧录 |
| J5 SIM | Nano-SIM卡槽 | — | 防水卡槽 |
| J6 MicroSD | MicroSD卡槽 | — | 本地数据存储 |

## 6.2  GPIO Assignment

| 功能 | GPIO | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonic UART | GPIO15/16 | I/O | MB7389 UART 9600 |
| Flow RS485 | GPIO17/18/4 | I/O | Doppler RS485 + DE |
| SHT40 I²C | GPIO8/9 | I/O | 温湿度传感器 |
| MPU6050 I²C | GPIO8/9 | I/O | 共用I²C (addr 0x68) |
| Rain Gauge | GPIO5 | IN | 脉冲中断计数 |
| Air724 UART | GPIO19/20 | I/O | 4G模组通信 |
| Solar ADC | GPIO1 | IN | 太阳能板电压监测 |
| Battery ADC | GPIO2 | IN | 电池电压监测 |
| SD Card SPI | GPIO10/11/12/13 | I/O | MicroSD card |
| Status LED | GPIO40/41/42 | OUT | RGB三色LED |

# 7  AI & Data Interface

## 7.1  Edge AI Algorithms

| 算法 | 方法 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位变化率异常 | 滑动窗口差分 + 动态阈值 | 近30分钟水位序列 | 异常标志 + 置信度 |
| 降雨-水位关联 | 线性回归 + 延迟估计 | 雨量 + 水位历史 | 水位预测值 |
| 井盖位移检测 | 倾角突变 + 振动异常 | MPU6050 6轴数据 | 位移告警 |

## 7.2  Cloud Data Interfaces (CIM/GIS)

| 接口类型 | 规范 | 数据内容 | 更新频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| GeoJSON API | RFC 7946 | 站点坐标/水位/流速/告警 | 实时 |
| WMS图层 | OGC WMS 1.3.0 | 水位热力图/告警分布图 | 每5分钟 |
| CIM数据包 | CityGML 3.0 | 城市内涝模型数据 | 每小时 |
| RESTful API | OpenAPI 3.0 | 历史数据查询/设备管理 | 按需 |
| WebSocket | RFC 6455 | 实时告警推送 | 实时 |

# 8  Mechanical Specifications

| 主机外壳 | 304不锈钢框架 + ABS IP68密封箱体 |
| --- | --- |
| 主机尺寸 | 200 x 150 x 100 mm (不含太阳能板) |
| 太阳能板尺寸 | 350 x 250 x 25 mm |
| 主机重量 | ≤ 1.8 kg (含电池) |
| 防护等级 | IP68 (IEC 60529) - 水下1m/72h |
| 安装方式 | 立柱式 (Ø60-200mm) / 井壁壁挂 / 桥梁抱管 |
| 防雷 | 内置TVS + GDT气体放电管 (每路信号) |
| 接地 | M8接地螺栓，要求接地电阻 ≤ 4Ω |
| 线缆入口 | M16防水接头 x3 + MC4 x1 |

# 9  Reliability & Environmental

| 测试项目 | 标准 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温工作 | GB/T 2423.2 | +70℃ / 72h | Pass |
| 低温工作 | GB/T 2423.1 | -40℃ / 72h | Pass |
| 浸水测试 | IEC 60529 IP68 | 1m / 72h | Pass |
| 盐雾测试 | GB/T 2423.17 | 5%NaCl / 96h | Pass |
| 紫外线老化 | GB/T 16422.3 | 1000h UV exposure | Pass |
| 雷击浪涌 | GB/T 17626.5 | ±2kV (L-N) / ±4kV (L-PE) | Pass |
| 风载 | — | 抗风等级 ≥12级 | Pass |
| MTBF | GB/T 5080 | — | ≥ 40,000h |

# 10  Ordering Information

| 型号 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| UF1-AI-US | 超声波水位+雨量+井盖倾斜 | 标配 |
| UF1-AI-RD | 雷达水位+雨量+井盖倾斜 | 可选 |
| UF1-AI-US-FV | 标配 + 多普勒流速仪 | 扩展 |
| UF1-AI-RD-FV | 雷达版 + 多普勒流速仪 | 扩展 |
| ACC-POLE-3M | 立柱式安装支架 (Ø60mm x 3m) | 配件 |
| ACC-SOLAR-10W | 替换太阳能板 (10W 多晶硅) | 配件 |
| ACC-SD-32G | 工业级MicroSD卡 32GB (-40~85℃) | 配件 |

# 11  Revision History

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-01 | DeepSense IoT | Initial release - Preliminary datasheet |